2022年全国职业院校技能大赛

(中职组)

“制冷与空调设备组装与调试”赛项

竞

赛

任

务

书

工位号

一、说明

1.总分为100分。完成时间为480分钟，其中情境一为180分钟，情境二为60分钟，情境三为240分钟。

2.记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写，表格应保持整洁，所有数据记录必须举手示意报请裁判签字确认，数据涂改必须经裁判确认，否则该项不得分。

3.比赛结束，选手应将竞赛任务书放置于工作台上，不得擅自将其带离比赛场地，否则按违规处理。

4.任务书中所有涉及“选手确认”只能填工位号，严禁出现姓名或与身份有关的信息，否则按违规处理。

5.安全意识与职业素养评价：

（1）所有操作均应符合安全操作规范。

（2）操作台、工作台表面整洁，工具摆放等处理符合职业岗位要求。

（3）遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

（4）爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，尽量减少耗材的浪费，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

（5）器件安装、管路连接、电路连接应符合行业相关操作规范。

6.违规操作扣分：

（1）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

（2）在完成工作任务过程中，因操作不当导致现场大量制冷剂泄漏扣10分。

（3）在完成工作任务过程中，因私自调整真空计、温控器内设参数、制冷系统阀的开关状态，影响数据读取的真实性，扣10分。

（4）因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分：风冷冷凝机组、控制模块扣10分/套，电磁阀、热力膨胀阀、能量调节阀、蒸发压力调节阀、真空计、制冷剂回收机、真空泵、歧管仪、冷媒加注称等扣5分/个，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）扣2分/个、申领铜管（1/4″或3/8″铜管）扣1分/米。

（5）扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

二、赛题立意

以制冷与空调专业技术为背景，融入具有时代背景的新技术、新工艺、新材料、新设备和新的生产理念，通过竞赛，展示参赛学生熟练的制冷与空调系统装调的综合技能和专业知识，检阅参赛选手制冷管路设计安装、操作流程安排、现场问题分析与处理、工作效率、质量与成本控制、安全意识、规范意识、职业习惯、职业素养等职业岗位能力，促进中职学校教学内容与要求、教学方法与工作方法、教学过程与生产过程相对接的教学改革。加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，引导职业教育关注制冷与空调技术的发展趋势、新技术应用以及融入特色学徒制的教学新理念，为行业、企业培养急需的具有明显时代特色的制冷与空调专业高技能人才。

三、赛题情境

情境一  多联机空调系统安装与调试

情境二  热交换组件制作

情境三  双温冷库系统组装与调试

四、任务要求

根据竞赛图纸的技术要求以及相关工程技术规范、行业标准，在规定的时间内完成多联机空调系统、双温冷库系统的组装与调试。具体工作任务要求如下：

情境一  多联机空调系统安装与调试

参考时间(180min)

分值(任务分33分+职业素养2分)

根据技术规范要求，完成多联机空调系统(一拖二）的安装与调试。

相关图表

R001  多联机空调系统安装图

R002  多联机空调系统电气线路图

重要零部件及设备工具

详见图纸R001、R002及如下设备材料清单：

（1）模拟房间、室外机组、风管式室内机、嵌入式室内机、遥控器等；

（2）活接分歧管、铜管、纳子、铜管管堵、保温管、PVC排水管、PVC管件、胶水、吊杆卡箍、吊杆、保温扎带等；

（3）电源导线、电缆、通讯线、U型冷压接线端子、PVC线管、扎带等。

工作要求

按图纸要求和技术规范，完成制冷管路的设计、制作与安装，冷凝水管的设计、制作与安装，电气线路安装，制冷系统吹污、保压检漏和抽真空等工作任务。

- 制冷管路设计、制作与安装

根据多联机空调系统的结构特点以及制冷管路设计要求，完成制冷管路施工，要求遵守三大原则：干燥性、清洁性、气密性。

（1）根据室内机和室外机安装的具体位置，以减短管路长度、减少弯头数为要素，设计室内机与室外机连接的管路布局方案。

（2）根据管路布局方案，加工制作管件，以实现室内机与室外机之间的正确连接。

（3）根据操作规范，对管件进行单体吹污处理。选手每次吹污操作，须报请裁判监督并抽检喇叭口质量，填写附件1《多联机空调系统安装过程报告》。

（4）根据操作规范，所有连接管件应沿建筑物墙面布放，管件安装牢固、横平竖直、层次分明、不得相互碰触。

（5）在施工过程中，按照安装规范使用制冷剂分流分歧管，确定制冷管路的支撑点。

（6）在施工过程中，对需要保温的管路加装保温套管；套装保温管时，如需要将保温套管剪开，开口处须用专用胶水粘合，并用胶布封盖粘合线，裂口朝上。

（7）在施工过程中，管道末端有必要进行封口作业的，根据加工部位、工期、周围环境等选择胶带封口或管堵封口等作业方法。

- 制冷管路吹污

（1）根据技术规范，进行吹污操作，吹污压力控制在0.5±0.05MPa范围内。

（2）在裁判的全程监督下，选手先单独对制作的管件进行吹污。

（3）然后分别对高压侧和低压侧管路进行系统吹污，报请裁判填写附件1《多联机空调系统安装过程报告》。

- 冷凝水管设计、制作与安装

（1）根据室内机具体位置设置排水口，完成冷凝水管的设计、制作与安装、试水等操作。

（2）根据规范，所有连接管应尽量沿建筑物吊顶上部布放，要求连接管路整体布局合理、美观、层次分明、安装牢固。

（3）如果管路较长，按规范要求在相应位置用吊杆加以固定。

（4）室内机冷凝水管采用PVC管制作，设计科学合理的管路走向，水管坡度≥1/100，管件连接处使用胶水粘接。

（5）室内机的PVC排水管与排水软管之间不能用胶粘，用管箍固定即可。

（6）对冷凝水管进行保温处理，要求美观、牢固及规范。

（7）套装保温管时，如需要将保温套管剪开，开口处须用专用胶水粘合，并用胶布封盖粘合线，裂口朝上。

（8）整个冷凝水管系统安装完毕，待胶水凝固后，先用0.4-0.5MPa的氮气吹污。

（9）然后用赛场提供的橡胶塞堵住出水口，从排气口注入自来水。

（10）检查管路接头有无漏水，如有泄漏，先将排水管内的自来水排入赛场提供的水桶内，然后处理泄漏点，再次进行密封性检查，直至不再泄漏为止。

（11）在裁判的全程监督下，完成吹污及试水过程，报请裁判填写附件1《多联机空调系统安装过程报告》。

- 电气线路安装

（1）根据多联机空调系统电气线路图，完成控制线路及信号线路连接。

（2）利用赛场提供的电缆，完成设备与配电箱之间的电源线制作与安装。

（3）完成室外机及室内机电源连线和通讯连线的连接。

（4）通讯连线和电源连线要求分别穿PVC线管，然后沿建筑物墙面敷设，PVC线管横平竖直，安装牢固。

- 系统压力测试、抽真空及加注制冷剂

（1）系统管路压力测试，初次试压压力为0.5MPa，对系统进行整体检漏并保压5分钟。

（2）断开氮气管与制冷系统的连接，进行二次试压，压力为1.0MPa，对系统进行整体检漏并保压15分钟。

（3）两次保压均应填写附件1《多联机空调系统安装过程报告》，报请裁判监督。

（4）如果发现有泄漏部位，选手应查明原因并进行处理，重新进行试压检漏操作，直到达到要求为止；氮气保压测试不成功，不能进行后续的工作。

（5）压力测试通过后，采用高低压双侧抽真空法进行系统抽真空，时间不少于20分钟。

（6）按照技术规范，真空保压5分钟，报请裁判填写附件2《多联机空调系统调试过程报告》。

（7）根据VRF户式直流变频多联机制冷剂追加量计算办法，计算出需要补充的制冷剂总量，附件2《多联机空调系统调试过程报告》。

（8）压力数据以歧管仪低压表显示为准。

- 系统调试运行

（1）打开室外机截止阀门，将储存制冷剂释放到整个空调系统中。

（2）启动空调系统，记录相关运行参数，并判定机组运行是否正常。

（2）系统调试如有需要可加注制冷剂，完成后在正压条件下拆除室外机与双表修理阀的连接。

（3）通电正常运行15min后，在裁判的全程监督下，测量相关参数值，填写附件3《多联机空调系统运行结果报告》。

（4）打开室外机侧盖，通过室外机数码显示管进行查询（数码管查询对应表详见附表数码管查询代码），并记录相关数据，填写附件3《多联机空调系统运行结果报告》。

（5）数据记录完成后，在制冷运行状态下回收制冷剂，允许有少量残留。

（6）停机，整理作业现场。

情境二  热交换组件制作

参考时间(60min)

分值(任务分9分+职业素养1分)

根据赛场所提供的图纸、设备、工具及材料，完成热交换管件的制作。

相关图表

R003  热交换组件

重要零部件及设备工具

详见图纸R003及如下设备材料清单：

铜管、单接头、手电钻、台虎钳、焊接设备等。

工作要求

按照技术规范和图纸要求，完成热交换组件的制作。制作完成的组件需要吹污、清洁、加氮气密封、贴编号，作为工件提交裁判组评分。

- 管件制作

（1）按图纸要求，制作热交换组件。

（2）组件的管道应无压扁、无变形、无皱褶。

（3）组件的管道尺寸符合图纸标注±2mm的技术要求。

（4）组件的管道平直，垂直度和水平度符合±2°的技术要求。

（5）组件的U型弯符合行业规范要求。

（6）焊接操作符合焊工技术规范。

（7）焊接严密，焊口平滑过渡，焊接强度符合行业规范要求。

（8）焊接处无焊接不足一周、气泡、夹渣、焊接口开裂、焊瘤、不平整等现象。

（9）在裁判的监督下，选手根据技术要求，对制作的组件进行氮气吹污，压力控制在0.5±0.05MPa。

（10）清洁组件，向管件注入氮气后密封，贴上标签或用记号笔写上编号。

（11）压力数据以歧管仪低压表显示为准。

情境三  双温冷库系统组装与调试

参考时间(240min)

分值(任务分53分+职业素养2分)

根据赛场提供的材料及相关图纸资料，完成冷库系统组装、调试运行及状况分析。

相关图表

R004  冷藏库蒸发器盘管组件

R005  热回收器盘管组件

R006  冷库制冷系统原理图

R007  冷库系统零部件安装图

R008  冷库电气系统原理图

R009  饱和温度压力对照表

R010  134a压焓图

重要零部件及设备工具

详见R004、R005、R006、R007、R008及如下设备材料清单：

（1）冷库库体及工作台、智能电气控制模块（电控箱、采集模块、考核模块等）。

（2）带储液器的冷凝机组、热回收水箱、膨胀阀、电磁阀、干燥过滤器、视液镜、蒸发压力调节阀、能量调节阀、双组压力控制器、冷凝压力控制器等。

（3）洛克复合环、白木板、PVC夹板，铜管、铜配件、铝套、连接软管、直通、异三通、保温管、扎带、管码、垫片、弹簧垫圈、卡扣、螺栓、1/4″对接接头、3/8″对接接头、球阀等。

（4）导线、扎带、管式插针、插簧端子、缠绕管、热塑管等。

（5）制冷剂回收设备、真空泵、冷媒计量称等。

工作要求

（1）根据R004、R005、R006、R007图纸要求和技术规范，完成冷库制冷系统的组装。

（2）按技术规范进行系统压力测试、真空测试。

（3）根据R008图纸要求和技术规范，完成冷库电气系统的组装。

（4）按技术规范，进行制冷剂充注、检漏测试、调试运行，运行状态分析。

- 盘管组件制作

（1）按图纸要求弯制管路、洛克复合环连接、管码固定、夹板固定。

（2）组件的管道应无压扁、无变形、无皱褶。

（3）组件的管道尺寸符合图纸标注±2mm的技术要求。

（4）组件的管道平直、垂直度和水平度符合±2°的技术要求（除进出口管道）。

（5）组件的平行管路间距符合尺寸要求。

（6）组件的U型弯符合行业规范要求。

（7）洛克复合环连接紧密，表面光滑无损。

（8） 冷藏库蒸发器盘管固定在水平木板上，铜管与木板的间距不小于5mm。

（9）热回收盘管固定在竖直夹板上，符合尺寸要求。

（10）吹污、清洁、密封处理后报请裁判检查，填写附件4《制冷组件制作报告》。

- 冷库制冷系统组装

（1）该项工作必须在提交附件5《冷库系统零部件检测报告》后方可进行。

（2）按R004、R005图纸要求，根据制造商的说明书进行零部件安装固定、管道连接。

（3）布局在设备平台上的零部件安装固定在设备平台水平木板上，允许尺寸误差为±2mm。

（4）布局在库体侧面的零部件固定在设备平台侧面的网孔板上，允许尺寸误差为±5mm。

（5）零部件安装有水平度、垂直度要求的，允许误差为±2°；零部件安装有方向要求的，箭头方向与R006中制冷剂的流向一致。

（6）机组必须使用螺丝、垫圈、弹簧垫圈进行水平安装固定。

（7）膨胀阀要求垂直安装，出口离蒸发器进口小于400mm。

（8）膨胀阀感温包要求水平安装，使用专用感温包夹紧贴管壁上方，离蒸发器出口小于400mm，并尽量接近出口，保温严密，多余毛细管使用扎带进行三均分绑扎。

（9）蒸发压力调节阀需安装在方便操作的位置，入口离蒸发器出口小于400mm,并作有效固定。

（10）干燥过滤器使用O型或Ω型固定码进行固定，视液镜要求水平安装，镜面垂直向上。

（11）选用合适的铝套、连接软管、直通、异三通等配件，使用压管钳完成压力表的连接，并加以固定，压缩机组所有连接管道采用铜管连接。

（12）管件在没有安装到系统前要及时(≤2分钟)密封，未使用的铜管也要及时(＜2分钟)密封，铜管穿套保温管时穿管端也要密封。

（13）零部件及管道使用管卡、铜柱固定，两个固定点之间的间距不超过400mm。

（14）所有零部件及管道应尽可能贴板布置，管道与木板的间距不小于5mm，管道与管道、管道与零部件的间距不小于10mm。

（15）所有管道尽可能减少长度、弯位、交叉与接口，所有管道不能有相碰、扭曲、扁平等损坏以及明显伤痕。

（16）系统管道要求横平竖直，特殊情况允许部分管段倾斜，倾斜角一般为30°、45°、60°，系统的管路如有交叉，要求热管在上、冷管在下。

（17）所有零部件、管道安装，不允许超出设备平台水平面的木板及侧面的网孔板边缘。

（18）所有会结露或泄漏冷能的连接件必须根据现场所提供材料进行保温；所有会结露或泄漏冷能的管道必须根据现场所提供材料进行保温。

- 管路吹污

（1）根据技术规范进行吹污操作，吹污压力为0.5±0.05MPa。

（2）选手对制作的全部管路进行吹污，报请裁判填写附件6《冷库系统压力测试报告》相关内容并报告裁判确认。

（3）压力数据以歧管仪低压表显示为准。

- 制冷系统压力测试

（1）在氮气加压测试前必须确保制冷系统中所有阀件处于导通状态，不符合要求的该项不得分。

（2）在裁判的监督下，根据相关技术规范进行第一次检漏，氮气压力为0.5±0.05MPa，检查有无泄漏，报告裁判确认。

（3）在裁判的监督下，根据相关技术规范进行第二次检漏，氮气压力为1.0±0.1MPa，检查有无泄漏，报告裁判确认。

（4）在裁判的监督下，断开氮气瓶与制冷系统的连接，开始氮气保压测试，测试压力为1.0±0.1MPa，测试10min后，压力不允许有任何下降，填写附件6《冷库系统压力测试报告》相关内容并报告裁判确认。

（5）若氮气保压测试失败，选手按安全规范进行查漏修复，重新进行氮气保压测试，直到成功为止；氮气保压测试不成功，不能进行后续的工作。

（6）系统中所有压力表显示应当一致，压力数据以压力表组低压表为准。

- 抽真空及真空保压测试

（1）根据相关技术规范，进行抽真空操作，抽真空时间不少于20min。

（2）真空计通过球阀连接在冷冻库蒸发器的出口处。

（3）抽真空结束后进行真空保压测试，时间不少于10min。

（4）真空保压测试前必须确保制冷系统中所有阀件处于开启状态，否则该项不得分。

（5）真空保压测试结束时，真空计显示值低于2000mic，将获得该项全部分数；真空计显示值在2000~2500mic之间，将获得该项部分分数；真空计显示值高于2500mic，将失去该项分数。

（6）真空保压测试结束时，真空计显示值高于2500mic，须重新开始检漏及抽真空等相关工作。

（7）选手如实填写附件7《冷库系统调试报告》相关内容并报告裁判确认；真空数据以真空计显示为准（单位：mic）。

- 制冷剂充注、检漏测试

（1）制冷剂：R134a。

（2）该项工作必须在真空保压测试成功后方可进行。

（3）选手根据相关技术规范、标准进行制冷剂充注及检漏测试；制冷剂加注过程中，不允许空气进入系统，不允许使用制冷剂排空。

（4）制冷剂检漏测试时，系统中制冷剂压力在0.2～0.4MPa之间，使用电子检漏仪检漏，每一个检测点持续时间不少于3秒钟。

（5）若系统有泄漏，选手可进行规范的修补操作后，继续检漏测试；若不能通过修补操作解决，则需要重新进行制冷剂回收及氮气压力测试。

（6）系统运行前，采用高压侧加液法充注；系统运行后，如发现制冷剂不足，可采用低压侧充液法充注少量制冷剂；充注结束后，拆除加注胶管时不可排放液态制冷剂，并尽量减小气态制冷剂的排放。

（7）制冷剂充注量参考值为660g，如超出过多或判定充注异常，严禁启动设备，必须安全规范地回收过多的制冷剂，将失去制冷剂充注的相应分数。

（8）选手如实填写附件7《冷库系统调试报告》相关内容并报告裁判确认。

（9）重量数据以冷媒加注秤显示为准；压力数据以歧管仪低压压力表显示为准。

- 系统参数设置

指导环境温度：  干球温度（24～26℃）   湿球温度（21～23℃）

热回收水箱设定温度：  36℃，回差设定为5℃

冷冻库库内设定温度：  -12℃，回差设定为2℃

冷藏库库内设定温度：   6℃，回差设定为2℃

当回气压力达到1.0Bar（表压力），低压压力开关接通,回差设定为0.7 Bar；

当排气压力达到14 Bar（表压力），高压压力开关断开；

当冷凝压力达到7.5Bar（表压力），冷凝压力开关接通，回差设定为1.5 Bar；

- 电气系统安装

（1）选手须严格按R008图纸要求进行电气连接。

（2）电气安装过程，设备不允许通电。

（3）所有器件的电气连接根据制造商的说明书进行。

（4）传感器选用0.5mm2导线、执行部件选用1mm2导线、接地线选用1mm2黄/绿双色导线；

（5）导线两端头必须采用管式插针或插簧端子压接，导线中间严禁驳接。

（6）导线两端必须套上号码管，号码管所有标识数字和文字的方向要求一致。

（7）线槽内布线整齐简洁，执行部件的连接导线沿线槽外侧布放，传感器的连接导线沿线槽内侧布放，并用扎带分别固定。

（8）裸露在线槽外的导线，使用缠绕管、热塑管、黄腊管保护并适当固定。

- 电气系统测试

（1）该项工作必须在完成制冷剂充注后方可进行。

（2）根据相关技术规范，进行通电前安全检查，以确保安全供电、设备安全运行。

（3）按要求设置参数后，通电测试各执行部件功能是否正常，填写附件8《冷库电气测试报告》相关内容并报告裁判确认。

（4）测试数据以现场测试仪表显示为准。

- 冷库电气系统故障排除

（1）登录电气故障检修系统，下载故障。

（2）根据故障运行出现的现象，进行检测、分析、判断、排除，填写附件9《冷库系统检修报告》相关内容并报告裁判确认。

- 冷库系统调试运行

（1）选手须根据相关标准，完成所有系统参数设置，热力膨胀阀、蒸发压力调节阀、能量调节阀的调节，使系统运行符合经济运行状况要求后，方可进行数据测量及分析。

（2）冷库经济运行，冷冻库的蒸发温度与冷冻库设定温度的差值为5-10℃，冷藏库的蒸发温度与冷藏库设定温度的差值为5-15℃。

（3）在调试运行结束时，记录冷库系统运行参数、八路巡检仪采集温度，填写附件10《冷库运行状况分析报告》相关内容并报告裁判确认。

（4）冷冻库、冷藏库及热回收水箱的温度以温度控制器显示为准。

（5）其他温度数据以八路巡检仪显示为准。

（6）压力数据以系统压力表显示为准；电压和电流数据以电源模块仪表显示为准。

- 系统运行状态分析

（1）确保系统运行电流、压力、温度在安全范围内，没有安全隐患。

（2）进行数据分析，填写附件10《冷库运行状况分析报告》相关内容并报告裁判确认。

（3）根据数据分析，在R010图纸上绘制冷库系统制冷循环的压焓图。

（4）压力数据以系统压力表显示为准。

附件1  多联机空调系统安装过程报告

| 任务序号 |  |  |  | 任务一 |  |  |  | 任务名称 |  |  |  | 多联机空调系统安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 多联机空调系统安装 |  |  |  |  |  |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.喇叭口抽检情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 圆正光滑 |  |  |  |  |  | 不偏心 |  |  | 不卷边 |  |  | 无毛刺 |  |  |  | 大小合适 |  |
| 1 | □Yes/□No |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  |  |  | □Yes/□No |  |
| 2 | □Yes/□No |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  |  |  | □Yes/□No |  |
| 2. 制冷系统吹污情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 单管吹污 |  |  |  |  | 高压侧吹污 |  |  |  |  | 低压侧吹污 |  |  |  |
| 压力值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范操作 |  |  |  |  | £Yes/□No |  |  |  |  | £Yes/□No |  |  |  |  | £Yes/□No |  |  |  |
| 3.冷凝水系统压力试验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 压力是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 注水位是否符合要求 |  |  |  |  |  | 操作是否符合要求 |  |  |
| 吹 污 |  | □Yes/□No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |  |
| 试 压 |  | □Yes/□No |  |  |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |  |
| 4.制冷系统压力试验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 保压开始 |  |  |  |  |  |  |  | 保压结束 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时 间 |  |  | 压力值 |  |  | 裁判签字 |  | 时 间 |  |  | 压力值 |  |  |  | 裁判签字 |
| 一次 试压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次 试压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2  多联机空调系统调试过程报告

| 任务序号 |  | 任务一 |  |  | 任务名称 |  |  | 多联机空调系统安装与调试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 多联机空调系统调试 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.制冷系统真空保压情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽真空开始时间 |  |  |  |  |  | 抽真空结束时间 |  |  |  |
| 次数 | 保压开始 |  |  |  |  |  | 保压结束 |  |  |
|  | 时 间 |  |  | 压力值 |  |  | 时 间 |  | 压力值 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.计算追加制冷剂量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | Ф9.52长度（m） |  |  | Ф6.35长度（m） |  |  | 制冷剂补充量（kg） |
| 实际数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：Ф6.35液管追加量为：0.025Kg/m，Ф9.52液管追加量为：0.05Kg/m，Ф12.7液管追加量为：0.08Kg/m，Ф15.9液管追加量为：0.1Kg/m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.参数设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3  多联机空调系统运行结果报告

| 任务序号 |  | 任务一 |  |  | 任务名称 |  | 多联机空调系统安装与调试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 多联机空调系统运行 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.单机运行参数记录情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 运行时间 | 高压压力值 |  | 低压压力值 | 运行电流 | 出风温度 |
| 风管式室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嵌入式室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.系统全开运行状态性能测定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 数据描述 |  |  |  | 单位 | 数据记录和计算 |  | 备注 |
| 1 | 排气压力Pd（高压压力） |  |  |  | bar |  |  | 代码查询 |
| 2 | 吸气压力Ps（低压压力） |  |  |  | bar |  |  | 代码查询 |
| 3 | 排气温度Td |  |  |  | ℃ |  |  | 代码查询 |
| 4 | 室外换热器出口液管温度Tout |  |  |  | ℃ |  |  | 代码查询 |
| 5 | 室外环境温度Ta |  |  |  | ℃ |  |  | 代码查询 |
| 6 | 嵌入机进出风口温差 |  |  |  | ℃ | （ ）-（ ）=（ ） |  | 计算 |
| 7 | 风管机进出风口温差 |  |  |  | ℃ | （ ）-（ ）=（ ） |  | 计算 |
| 8 | 排气压力对应温度Tc |  |  |  | ℃ |  |  | 查表 |
| 9 | 吸气压力对应温度Te |  |  |  | ℃ |  |  | 查表 |
| 10 | 排气过热度Td-Tc |  |  |  | ℃ | （ ）-（ ）=（ ） |  | 计算 |
| 11 | 冷凝器过冷度Tc-Tout |  |  |  | ℃ | （ ）-（ ）=（ ） |  | 计算 |
| 对于上述数据分析，根据机组调试判定标准进行判定，结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4  制冷组件制作报告

| 任务序号 |  | 任务三 |  |  |  | 任务名称 |  |  | 冷库系统组件制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 冷库系统组件制作 |  |  |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组件1制作检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作 规范 | 形状 符合 |  | 管道 压扁 | 管道 变形 | 管道 皱褶 |  | 洛克环连接 | 管码 齐全 |  | 排污 规范 | 压力 规范 | 密封 良好 |
| √/× | √/× |  | √/× | √/× | √/× |  | √/× | √/× |  | √/× | √/× | √/× |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组件2制作检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作 规范 | 形状 符合 |  | 管道 压扁 | 管道 变形 | 管道 皱褶 |  | 夹板A 固定 | 夹板B 固定 |  | 排污 规范 | 压力 规范 | 密封 良好 |
| √/× | √/× |  | √/× | √/× | √/× |  | √/× | √/× |  | √/× | √/× | √/× |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5  冷库系统零部件检测报告

| 任务序号 | 任务三 | 任务名称 |  |  | 冷库制冷系统组装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  | 项目名称 |  |  | 冷库系统零部件检测 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |
| 1.冷库制冷系统器件检测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 故障器件名称 |  | 数量 | 损坏原因 |  | 是否更换 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.冷库电气系统器件检测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 故障器件名称 |  | 数量 | 损坏原因 |  | 是否更换 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

附件6  冷库系统压力测试报告

| 任务序号 | 任务三 |  | 任务名称 |  |  |  | 冷库制冷系统组装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 系统压力测试 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.冷库制冷系统管件吹污情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作好的管件 封口 |  | 闲置的铜管 封口 |  | 穿套保温的铜管封口 |  | 吹污 规范 |  | 压力 正确 |
| □Yes/□No |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.冷库系统氮气加压检漏情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次检漏通过 □Yes/□No |  |  |  |  | 第二次检漏通过 □Yes/□No |  |  |  |
| 3. 冷库系统氮气加压测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断开氮气连接□Yes/□No，压力与要求相符□Yes/□No，三通截止阀旋开□Yes/□No；电磁阀用磁铁吸引打开□Yes/□No，热力膨胀阀旋开□Yes/□No，压缩机截止阀处于三通状态□Yes/□No，所有压力表读数一致□Yes/□No |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保压测试开始 |  |  |  | 保压测试结束 |  |  |  |  |
| 开始时间 |  | 压力值（MPa） |  | 结束时间 |  | 压力值（MPa） |  | 裁判确认 |

附件7  冷库系统调试报告

| 任务序号 |  |  | 任务三 |  |  |  | 任务名称 |  |  |  |  | 冷库电气系统安装及系统调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 冷库系统调试 |  |  |  |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 冷库系统真空测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 抽真空开始时间 |  |  |  |  |  |  |  | 抽真空结束时间 |  |  |  |  |  | 真空值符合要求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □Yes/□No |  |
|  | 真空保压开始 |  |  |  |  |  |  |  | 真空保压结束 |  |  |  |  |  | 裁判确认 |  |
| 序号 | 开始时间 |  |  |  | 压力值（mic） |  |  |  | 结束时间 |  | 压力值（mic） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断开真空泵连接□Yes/□No，三通截止阀旋开□Yes/□No；热力膨胀阀旋开□Yes/□No，电磁阀用磁铁吸引打开□Yes/□No，压缩机截止阀处于三通状态□Yes/□No，所有压力表读数一致□Yes/□No，真空保压期间球阀导通□Yes/□No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.加注制冷剂情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加液管排空正确 |  | 一次加注规范 |  | 检漏规范 |  | 二次加注规范 |  | 加注前 钢重 |  | 加注后 瓶重 |  |  | 加注量 | 拆除真空计规范 |  | 拆除加注设备规范 |
| □Yes /□No |  | □Yes /□No |  | £Yes /□No |  | □Yes /□No |  |  |  |  |  |  |  | □Yes /□No |  | □Yes /□No |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8  冷库电气测试报告

| 任务序号 | 任务三 |  |  | 任务名称 |  |  | 冷库电气系统安装及系统调试 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 冷库电气测试 |  |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 冷库电气系统功能测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通电前检查 |  | 压缩机 |  |  | 冷凝风机 |  | 冷冻室风机 |  | 冷冻室照明灯 |
| □Yes/□No |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |
| 冷藏室照明灯 |  | 冷冻室电磁阀 |  |  | 冷藏室电磁阀 |  | 热回收电磁阀1 |  | 热回收电磁阀2 |
| □Yes/□No |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |
| 2.冷库控制参数设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热回收水箱 设定温度 |  |  | 冷冻室 设定温度 |  |  | 冷藏室 设定温度 |  | 低压压力控制器 CUT IN值 |  |
| □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |  |
| 低压压力控制器 DIFF值 |  |  | 高压压力控制器 CUT OUT值 |  |  | 冷凝压力控制器 CUT IN值 |  | 冷凝压力控制器 DIFF值 |  |
| □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  |  | □Yes/□No |  | □Yes/□No |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9  冷库系统检修报告

| 任务序号 | 任务三 | 任务名称 |  | 冷库制冷系统组装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  | 项目名称 |  | 冷库系统检修 |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 故障现象 |  | 测试数据 |  | 故障原因 |
| 故障1 □Yes □No |  |  |  |  |  |
| 故障2 □Yes □No |  |  |  |  |  |
| 故障3 □Yes □No |  |  |  |  |  |
| 故障4 □Yes □No |  |  |  |  |  |
| 故障5 □Yes □No |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |

附件10  冷库运行状况分析报告

| 任务序号 |  |  | 任务三 |  |  |  |  | 任务名称 |  |  |  |  | 冷库电气系统安装及系统调试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分表 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 冷库运行状况分析 |  |  |  |
| 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 冷库运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热回收水箱 温度（℃） | 冷冻库库温Tds（℃） |  |  | 冷藏库库温Tcs（℃） |  | 压缩机运行电流（A） |  |  |  | 低压 压力（Bar） |  | 高压 压力（Bar） |  | 冷凝 压力（Bar） | 冷藏库蒸发 压力 （Bar） | 冷冻库蒸发 压力（Bar） |
| £ Yes □ No | £ Yes □ No |  |  | £ Yes □ No |  | £ Yes □ No |  |  |  | £ Yes □ No |  | £ Yes □ No |  | £ Yes □ No | £ Yes □ No | £ Yes □ No |
| 2.系统温度采集参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1测试点温度（℃） |  | T2测试点温度（℃） |  |  | T3测试点温度（℃） |  |  |  | T4测试点温度（℃） |  | T5测试点温度（℃） |  |  | T6测试点温度（℃） | T7测试点温度（℃） | T8测试点温度（℃） |
| £ Yes □ No |  | £ Yes □ No |  |  | £ Yes □ No |  |  |  | £ Yes □ No |  | £ Yes □ No |  |  | £ Yes □ No | £ Yes □ No | £ Yes □ No |
| 3. 数据记录和计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 计算说明 |  |  |  |  |  |  | 数据记录 |  |  |
| 冷凝温度Th |  |  |  |  |  |  | 查表(冷凝压力) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷藏蒸发温度Tc |  |  |  |  |  |  | 查表(冷藏蒸发压力) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻蒸发温度Td |  |  |  |  |  |  | 查表(冷冻蒸发压力) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷藏室温蒸发温差 |  |  |  |  |  |  | Tcs-Tc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻室温蒸发温差 |  |  |  |  |  |  | Tds-Td |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机排气过热度 |  |  |  |  |  |  | T2-Th |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝出液过冷度 |  |  |  |  |  |  | Th-T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷藏蒸发器过热度 |  |  |  |  |  |  | T6-Tc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻蒸发器过热度 |  |  |  |  |  |  | T7-Td |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能量调节阀提升吸气温度 |  |  |  |  |  |  | T1-T8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |